## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.91 | 4.47 | 12.38 | 49.833 | 28.161 | 77.994 | 580.167 | 601.839 | 552.006 | 35 | 50 | 0 | 1260 | 1
2 | РП/ТП-4 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.61 | 0 | 10.61 | 42.44 | 0 | 42.44 |  |  | 357.56 |  |  | 0 | 800 | 1
3 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 |  | 68.52 | 0 | 68.52 | 685.2 | 0 | 685.2 | 314.8 |  | 314.8 | 80 |  | 0 | 1000
4 | РП/ТП-6 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ Долина Алтая | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  | 0 | 800
5 | РП/ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ Долина Алтая | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 400 | 80 |  | 0 | 800
6 | РП/ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ Долина Алтая | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  | 0 | 800
7 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.03 | 12.52 | 22.55 | 40.12 | 50.08 | 90.2 | 359.88 | 349.92 | 309.8 | 295 | 311 | 216.86 | 800 | 1
8 | ТП-2 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 5.103 | 5.103 |  |  | 624.897 |  |  | 0 | 1260 | 1
9 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 25.75 | 10.22 | 35.97 | 162.225 | 64.386 | 226.611 | 467.775 | 565.614 | 403.389 | 15 | 15 | 15 | 1260 | 1
10 | ТП4 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 400 | 15.49 | 0 | 15.49 | 97.587 | 0 | 97.587 |  |  | 532.413 |  |  | 0 | 1030 | 1
11 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 15.83 | 5.91 | 21.74 | 63.32 | 18.912 | 82.232 | 336.68 | 301.088 | 237.768 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1
12 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 12.17 | 29.39 | 41.56 | 48.68 | 117.56 | 166.24 | 351.32 | 282.44 | 233.76 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
13 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.28 | 21.22 | 50.5 | 117.12 | 84.88 | 202 | 282.88 | 315.12 | 198 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
14 | ТП-9 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.58 | 0 | 32.58 | 130.32 | 0 | 130.32 | 269.68 | 400 | 269.68 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
15 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 73.24 | 0 | 73.24 | 183.1 | 0 | 183.1 | 66.9 |  | 66.9 | 0 |  | 0 | 250
16 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 6.38 | 23.77 | 30.15 | 25.52 | 95.08 | 120.6 | 374.48 | 304.92 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
17 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.59 | 25.68 | 41.27 | 62.36 | 102.72 | 165.08 | 337.64 | 297.28 | 234.92 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
18 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.9 | 23.71 | 34.61 | 43.6 | 94.84 | 138.44 | 356.4 | 305.16 | 261.56 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
19 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 36.15 | 36.29 | 72.44 | 227.745 | 228.627 | 456.372 | 402.255 | 401.373 | 173.628 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
20 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 27.36 | 14.51 | 41.87 | 172.368 | 91.413 | 263.781 | 457.632 | 538.587 | 366.219 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
21 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.35 | 19.71 | 56.06 | 145.4 | 78.84 | 224.24 | 254.6 | 321.16 | 175.76 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
22 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 10.96 | 32.46 | 43.42 | 69.048 | 204.498 | 273.546 | 560.952 | 425.502 | 356.454 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
23 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.7 |  | 23.7 | 94.8 |  | 94.8 | 305.2 |  | 305.2 | 0 |  | 0 | 400
24 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 30.85 | 13.15 | 44 | 194.355 | 82.845 | 277.2 | 435.645 | 547.155 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
25 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.91 |  | 29.91 | 119.64 |  | 119.64 | 280.36 |  | 280.36 | 0 |  | 0 | 400
26 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 17.58 |  | 17.58 | 110.754 |  | 110.754 | 519.246 |  | 519.246 | 0 |  | 0 | 630
27 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.24 |  | 38.24 | 95.6 |  | 95.6 | 154.4 |  | 154.4 | 0 |  | 0 | 250
28 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 18.67 |  | 18.67 | 74.68 |  | 74.68 | 325.32 |  | 325.32 | 0 |  | 0 | 400
29 | 2КТПБ-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 23.44 | 15.9 | 39.34 | 147.672 | 100.17 | 247.842 | 482.328 | 529.83 | 382.158 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
30 | 2КТПБ-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 39.59 | 39.59 | 0 | 395.9 | 395.9 | 1000 | 604.1 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1
31 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.22 |  | 29.22 | 46.752 |  | 46.752 | 113.248 |  | 113.248 | 0 |  | 0 | 160
32 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.06 |  | 38.06 | 95.15 |  | 95.15 | 154.85 |  | 154.85 | 0 |  | 0 | 250
33 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 32.6 |  | 32.6 | 205.38 |  | 205.38 | 424.62 |  | 424.62 | 0 |  | 0 | 630
34 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 39.59 |  | 39.59 | 158.36 |  | 158.36 | 241.64 |  | 241.64 | 0 |  | 0 | 400
35 | ГКТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 27.19 |  | 27.19 | 108.76 |  | 108.76 | 291.24 |  | 291.24 | 0 |  | 0 | 400
36 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 43.59 | 0 | 43.59 | 174.36 | 0 | 174.36 | 225.64 | 400 | 225.64 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
37 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 40.46 |  | 40.46 | 161.84 |  | 161.84 | 238.16 |  | 238.16 | 0 |  | 0 | 400
38 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 19.83 | 20.35 | 40.18 | 79.32 | 81.4 | 160.72 | 320.68 | 318.6 | 239.28 | 50 | 61.5 | 56 | 800 | 1
39 | ТП-39 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.23 | 31.87 | 51.1 | 121.149 | 200.781 | 321.93 | 508.851 | 429.219 | 308.07 | 50 | 61.5 | 56 | 1260 | 1
40 | ГКТП-40 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 8.52 |  | 8.52 | 21.3 |  | 21.3 | 228.7 | 0 | 228.7 |  |  | 0 | 250
41 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 22.14 |  | 22.14 | 88.56 |  | 88.56 | 311.44 |  | 311.44 | 40 |  | 40 | 400
42 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.13 |  | 22.13 | 55.325 |  | 55.325 | 194.675 |  | 194.675 | 0 |  | 0 | 250
43 | ГКТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 54.72 |  | 54.72 | 136.8 |  | 136.8 | 113.2 |  | 113.2 | 0 |  | 0 | 250
44 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 53.8 |  | 53.8 | 215.2 |  | 215.2 | 184.8 |  | 184.8 | 0 |  | 0 | 400
45 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.37 |  | 40.37 | 100.925 |  | 100.925 | 149.075 |  | 149.075 | 0 |  | 0 | 250
46 | ГКТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.83 |  | 23.83 | 95.32 |  | 95.32 | 304.68 |  | 304.68 | 0 |  | 0 | 400
47 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 37.83 | 20.12 | 57.95 | 151.32 | 80.48 | 231.8 | 248.68 | 319.52 | 168.2 | 83 | 75 | 79 | 800 | 1
48 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 6.2 |  | 6.2 | 15.5 |  | 15.5 | 234.5 |  | 234.5 | 1 |  | 1 | 250
49 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 10.93 |  | 10.93 | 17.488 |  | 17.488 | 142.512 |  | 142.512 | 77 |  | 77 | 160
50 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 5.65 |  | 5.65 | 14.125 |  | 14.125 | 235.875 |  | 235.875 | 0 |  | 0 | 250
51 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.83 |  | 30.83 | 77.075 |  | 77.075 | 172.925 |  | 172.925 | 0 |  | 0 | 250
52 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.11 | 6.63 | 13.74 | 44.793 |  | 44.793 | 585.207 |  | 585.207 | 0 |  | 0 | 1260 | 1
53 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.43 |  | 38.43 | 96.075 |  | 96.075 | 153.925 |  | 153.925 | 0 |  | 0 | 250
54 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 25.04 |  | 25.04 | 100.16 |  | 100.16 | 299.84 |  | 299.84 | 0 |  | 0 | 400
55 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 23.13 |  | 23.13 | 92.52 |  | 92.52 | 307.48 |  | 307.48 | 0 |  | 0 | 400
56 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 50.09 |  | 50.09 | 125.225 |  | 125.225 | 124.775 |  | 124.775 | 0 |  | 0 | 250
57 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.04 |  | 17.04 | 42.6 |  | 42.6 | 207.4 |  | 207.4 | 0 |  | 0 | 250
58 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 17.62 | 23.42 | 41.04 | 70.48 | 93.68 | 164.16 | 329.52 |  | 235.84 | 0 |  | 0 | 800 | 1
59 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 31.36 | 29.1 | 60.46 | 125.44 | 116.4 | 241.84 | 274.56 | 283.6 | 158.16 | 100 | 80 | 0 | 800 | 1
60 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 39.93 | 17.17 | 57.1 | 125.7795 | 54.0855 | 179.865 | 189.2205 | 260.9145 | 135.135 | 28 | 0 | 14 | 630 | 1
61 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.67 | 18.55 | 35.22 | 66.68 | 74.2 | 140.88 | 333.32 | 325.8 | 259.12 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
62 | КТП-64 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 1.76 |  | 1.76 | 4.4 |  | 4.4 | 245.6 | 0 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 250
63 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 13.63 | 11.28 | 24.91 | 85.869 | 71.064 | 156.933 | 544.131 | 558.936 | 473.067 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
64 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.16 | 29.16 | 50.32 | 84.64 | 116.64 | 201.28 | 315.36 | 283.36 | 198.72 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
65 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 6.34 | 0 | 6.34 | 63.4 | 0 | 63.4 | 936.6 | 1000 | 936.6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1
66 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.14 | 14.32 | 36.46 | 88.56 | 57.28 | 145.84 | 311.44 | 342.72 | 254.16 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
67 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 | 0 |  | 0 | 400
68 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 250 | 2.27 | 7.31 | 9.58 | 3.632 | 18.275 | 21.907 | 156.368 | 231.725 | 228.093 | 160 | 93.56 | 90 | 410 | 1
69 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.54 | 15.88 | 43.42 | 110.16 | 63.52 | 173.68 | 289.84 | 336.48 | 226.32 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
70 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.74 | 15.48 | 37.22 | 86.96 | 61.92 | 148.88 | 313.04 | 338.08 | 251.12 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
71 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 51.35 |  | 51.35 | 128.375 |  | 128.375 | 121.625 |  | 121.625 | 0 |  | 0 | 250
72 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.89 |  | 38.89 | 97.225 |  | 97.225 | 152.775 |  | 152.775 | 0 |  | 0 | 250
73 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.63 |  | 34.63 | 86.575 |  | 86.575 | 163.425 |  | 163.425 | 0 |  | 0 | 250
74 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.16 | 3.65 | 28.81 | 100.64 | 14.6 | 115.24 | 299.36 | 385.4 | 284.76 | 150 | 200 | 170 | 800 | 1
75 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.28 | 28.29 | 37.57 | 37.12 | 113.16 | 150.28 | 362.88 | 286.84 | 249.72 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
76 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 26.04 | 26.04 | 0 | 164.052 | 164.052 | 630 | 465.948 | 465.948 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
77 | 2КТПБ-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 15.18 | 0 | 15.18 | 95.634 |  | 95.634 | 534.366 |  | 534.366 | 0 |  | 0 | 1260 | 1
78 | ТП-80 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 3.48 |  | 3.48 | 13.92 |  | 13.92 | 386.08 |  | 386.08 | 400 |  | 0 | 400
79 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55.46 |  | 55.46 | 138.65 |  | 138.65 | 111.35 |  | 111.35 | 0 |  | 0 | 250
80 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.25 |  | 19.25 | 77 |  | 77 | 323 |  | 323 | 0 |  | 0 | 400
81 | 2КТПБ-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 8.83 | 12.53 | 21.36 | 55.629 | 78.939 | 134.568 | 574.371 | 551.061 | 495.432 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
82 | 2КТПБ-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.64 | 11.3 | 31.94 | 82.56 | 45.2 | 127.76 | 317.44 | 354.8 | 272.24 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
83 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.54 |  | 44.54 | 111.35 |  | 111.35 | 138.65 |  | 138.65 | 0 | 0 | 0 | 250
84 | ГКТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.01 |  | 43.01 | 172.04 |  | 172.04 | 227.96 |  | 227.96 | 35.3 |  | 35.3 | 400
85 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 31.48 |  | 31.48 | 198.324 |  | 198.324 | 431.676 |  | 431.676 | 100 |  | 100 | 630
86 | ТП-89 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 3.98 |  | 3.98 | 25.074 |  | 25.074 |  |  | 604.926 |  |  | 0 | 630
87 | 2КТПБ-90 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 36.35 | 36.35 | 0 | 145.4 | 145.4 | 400 |  | 254.6 | 400 | 254.6 | 0 | 800 | 1
88 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.8 |  | 38.8 | 97 |  | 97 | 153 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
89 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 29.1 |  | 29.1 | 116.4 |  | 116.4 | 283.6 |  | 283.6 | 0 |  | 0 | 400
90 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 47.8 | 14.65 | 62.45 | 301.14 | 92.295 | 393.435 | 328.86 | 537.705 | 236.565 | 51 | 55 | 53 | 1260 | 1
91 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 21.02 |  | 21.02 | 52.55 |  | 52.55 | 197.45 |  | 197.45 | 100 |  | 100 | 250
92 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.12 | 11.79 | 23.91 | 76.356 | 74.277 | 150.633 | 553.644 | 555.723 | 479.367 | 0 | 0 | 220 | 1260 | 1
93 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 27.36 |  | 27.36 | 109.44 |  | 109.44 | 290.56 |  | 290.56 | 0 |  | 0 | 400
94 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.77 |  | 19.77 | 79.08 |  | 79.08 | 320.92 |  | 320.92 | 0 |  | 0 | 400
95 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.48 |  | 16.48 | 41.2 |  | 41.2 | 208.8 |  | 208.8 | 110 |  | 110 | 250
96 | КТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.13 |  | 21.13 | 33.808 |  | 33.808 | 126.192 |  | 126.192 | 0 |  | 0 | 160
97 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 34.12 |  | 34.12 | 107.478 |  | 107.478 | 207.522 |  | 207.522 | 0 |  | 0 | 315
98 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 15.02 | 11.98 | 27 | 94.626 | 75.474 | 170.1 | 535.374 | 554.526 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
99 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.74 | 5.04 | 26.78 | 86.96 | 20.16 | 107.12 | 313.04 | 379.84 | 292.88 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
100 | ТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 39.29 | 0.74 | 40.03 | 392.9 | 4.662 | 397.562 | 607.1 | 625.338 | 232.438 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1
101 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.33 | 18.26 | 43.59 | 101.32 | 73.04 | 174.36 | 298.68 | 326.96 | 225.64 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
102 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 7.13 | 5.68 | 12.81 | 28.52 | 22.72 | 51.24 | 371.48 | 377.28 | 348.76 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
103 | КТП-108 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
104 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 18.01 |  | 18.01 | 28.816 |  | 28.816 | 131.184 |  | 131.184 | 0 |  | 0 | 160
105 | ГКТП-111 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.33 |  | 13.33 | 33.325 |  | 33.325 | 216.675 |  | 216.675 |  |  | 0 | 250
106 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 35.04 |  | 35.04 | 56.064 |  | 56.064 | 103.936 |  | 103.936 | 0 |  | 0 | 160
107 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 31.07 | 40.93 | 72 | 124.28 | 163.72 | 288 | 275.72 | 236.28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
108 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 23.7 |  | 23.7 | 59.25 |  | 59.25 | 190.75 |  | 190.75 | 23 |  | 23 | 250
109 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 24.81 |  | 24.81 | 99.24 |  | 99.24 | 300.76 |  | 300.76 | 0 |  | 0 | 400
110 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 50.37 | 0 | 50.37 | 125.925 | 0 | 125.925 | 124.075 | 250 | 124.075 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1
111 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 21.15 |  | 21.15 | 21.15 |  | 21.15 | 78.85 |  | 78.85 | 0 |  | 0 | 100
112 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 26.49 |  | 26.49 | 105.96 |  | 105.96 | 294.04 |  | 294.04 | 0 |  | 0 | 400
113 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.09 |  | 40.09 | 100.225 |  | 100.225 | 149.775 |  | 149.775 | 24 |  | 24 | 250
114 | ГКТП-122 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 12.04 |  | 12.04 | 30.1 |  | 30.1 | 219.9 |  | 219.9 | 24 |  | 0 | 250
115 | ГКТП-123 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 | 25 |  | 0 | 400
116 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 53.52 |  | 53.52 | 133.8 |  | 133.8 | 116.2 |  | 116.2 | 0 |  | 0 | 250
117 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 23.25 | 23.25 | 0 | 93 | 93 | 400 | 307 | 307 | 185 | 126 | 155 | 800 | 1
118 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.13 |  | 19.13 | 76.52 |  | 76.52 | 323.48 |  | 323.48 | 143 |  | 143 | 400
119 | 2КТПБ-128 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.29 | 5.57 | 9.86 | 17.16 | 22.28 | 39.44 | 382.84 | 377.72 | 360.56 | 185 | 126 | 50 | 800 | 1
120 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 27.88 |  | 27.88 | 111.52 |  | 111.52 | 288.48 |  | 288.48 | 0 |  | 0 | 400
121 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 17.74 | 18.21 | 35.95 | 70.96 |  | 70.96 | 329.04 |  | 329.04 | 0 |  | 0 | 800 | 1
122 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.04 |  | 37.04 | 92.6 |  | 92.6 | 157.4 |  | 157.4 | 0 |  | 0 | 250
123 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 14.69 | 9.82 | 24.51 | 92.547 | 61.866 | 154.413 | 537.453 | 568.134 | 475.587 | 91 | 89 | 90 | 1260 | 1
124 | ГКТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 12.64 |  | 12.64 | 50.56 |  | 50.56 | 349.44 |  | 349.44 | 221 |  | 221 | 400
125 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.13 |  | 22.13 | 35.408 |  | 35.408 | 124.592 |  | 124.592 | 0 |  | 0 | 160
126 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.19 |  | 25.19 | 40.304 |  | 40.304 | 119.696 |  | 119.696 | 0 |  | 0 | 160
127 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 38.44 |  | 38.44 | 61.504 |  | 61.504 | 98.496 |  | 98.496 | 0 |  | 0 | 160
128 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 25 |  | 25 | 80 |  | 80 | 240 |  | 240 | 15 |  | 7 | 320
129 | ГКТП-138 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 5.75 |  | 5.75 | 36.225 |  | 36.225 | 593.775 |  | 593.775 |  |  | 0 | 630
130 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 44.7 |  | 44.7 | 178.8 |  | 178.8 | 221.2 |  | 221.2 | 0 |  | 0 | 400
131 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 19.34 | 0 | 19.34 | 121.842 | 0 | 121.842 | 508.158 | 630 | 508.158 | 0 |  | 0 | 1260 | 1
132 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 22.76 |  | 22.76 | 36.416 |  | 36.416 | 123.584 |  | 123.584 | 0 |  | 0 | 160
133 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 46.3 |  | 46.3 | 115.75 |  | 115.75 | 134.25 |  | 134.25 | 0 |  | 0 | 250
134 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 400 | 29.39 | 9.19 | 38.58 | 185.157 | 36.76 | 221.917 | 444.843 | 363.24 | 408.083 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1
135 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 30.11 | 5.75 | 35.86 | 189.693 | 36.225 | 225.918 | 440.307 | 593.775 | 404.082 | 112 | 85 | 98 | 1260 | 1
136 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.94 |  | 31.94 | 79.85 |  | 79.85 | 170.15 |  | 170.15 | 54 |  | 39 | 250
137 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 37.5 |  | 37.5 | 150 |  | 150 | 250 |  | 250 | 0 |  | 0 | 400
138 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 24.87 |  | 24.87 | 99.48 |  | 99.48 | 300.52 |  | 300.52 | 0 |  | 0 | 400
139 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 3 |  | 3 | 7.5 |  | 7.5 | 242.5 |  | 242.5 | 0 |  | 0 | 250
140 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.7 | 5.16 | 41.86 | 146.8 | 20.64 | 167.44 | 253.2 | 379.36 | 232.56 | 40 | 35 | 37 | 800 | 1
141 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.37 |  | 40.37 | 100.925 |  | 100.925 | 149.075 |  | 149.075 | 0 |  | 0 | 250
142 | КТП-154 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.41 |  | 7.41 | 18.525 |  | 18.525 | 231.475 |  | 231.475 |  |  | 231.475 | 250
143 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45 |  | 45 | 112.5 |  | 112.5 | 137.5 |  | 137.5 | 158 |  | 152 | 250
144 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.8 | 40.17 | 45.97 | 23.2 | 160.68 | 183.88 | 376.8 | 239.32 | 216.12 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
145 | ГКТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 31.71 |  | 31.71 | 126.84 |  | 126.84 | 273.16 |  | 273.16 | 0 |  | 0 | 400
146 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.1 | 18.09 | 43.19 | 100.4 | 72.36 | 172.76 | 299.6 | 327.64 | 227.24 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
147 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.84 | 15.28 | 38.12 | 91.36 | 61.12 | 152.48 | 308.64 |  | 247.52 | 0 |  | 0 | 800 | 1
148 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 50.35 |  | 50.35 | 201.4 |  | 201.4 | 198.6 |  | 198.6 | 0 |  | 0 | 400
149 | 2КТПБ-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 24.65 | 12.2 | 36.85 | 155.295 | 76.86 | 232.155 | 474.705 |  | 397.845 | 0 |  | 0 | 1260 | 1
150 | КТП-163 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.43 |  | 28.43 | 71.075 |  | 71.075 | 178.925 |  | 178.925 | 1 |  | 0 | 250
151 | КТП-164 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 250 |  | 0.74 |  | 0.74 | 1.85 |  | 1.85 | 248.15 |  | 248.15 | 2 |  | 0 | 250
152 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.38 | 56.99 | 75.37 | 73.52 | 227.96 | 301.48 | 326.48 | 172.04 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
153 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 49.65 |  | 49.65 | 79.44 |  | 79.44 | 80.56 |  | 80.56 | 0 |  | 0 | 160
154 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 62.7 |  | 62.7 | 100.32 |  | 100.32 | 59.68 |  | 59.68 | 0 |  | 0 | 160
155 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.9 | 31.59 | 50.49 | 75.6 | 126.36 | 201.96 | 324.4 | 273.64 | 198.04 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
156 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 68.24 |  | 68.24 | 170.6 |  | 170.6 | 79.4 |  | 79.4 | 0 |  | 0 | 250
157 | КТП-170 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.76 |  | 11.76 | 29.4 |  | 29.4 | 220.6 |  | 220.6 | 0 |  | 0 | 250
158 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 19.44 | 37.59 | 57.03 | 48.6 | 93.975 | 142.575 | 201.4 | 156.025 | 107.425 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1
159 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.22 |  | 27.22 | 68.05 |  | 68.05 | 181.95 |  | 181.95 | 0 |  | 0 | 250
160 | 2КТПБ-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 46.85 | 34.35 | 81.2 | 117.125 | 85.875 | 203 | 132.875 | 164.125 | 47 | 16 | 21 | 18 | 500 | 1
161 | ТП-174 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.17 | 22.16 | 46.33 | 96.68 |  |  | 303.32 |  |  |  |  | 0 | 800 | 1
162 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.06 |  | 18.06 | 45.15 |  | 45.15 | 204.85 |  | 204.85 | 0 |  | 0 | 250
163 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 1.62 | 16.03 | 17.65 | 6.48 | 64.12 | 70.6 | 393.52 | 335.88 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1
164 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 | 250
165 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.41 |  | 17.41 | 43.525 |  | 43.525 | 206.475 |  | 206.475 | 0 |  | 0 | 250
166 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 16.85 |  | 16.85 | 42.125 |  | 42.125 | 207.875 |  | 207.875 | 21 |  | 21 | 250
167 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 21.22 |  | 21.22 | 84.88 |  | 84.88 | 315.12 |  | 315.12 | 0 |  | 0 | 400
168 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0.21 |  | 0.21 | 0.525 |  | 0.525 | 249.475 |  | 249.475 | 60 |  | 60 | 250
169 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 51.3 |  | 51.3 | 128.25 |  | 128.25 | 121.75 |  | 121.75 | 0 |  | 0 | 250
170 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 17.3 |  | 17.3 | 27.68 |  | 27.68 | 132.32 |  | 132.32 | 42 |  | 42 | 160
171 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.8 |  | 27.8 | 69.5 |  | 69.5 | 180.5 |  | 180.5 | 0 |  | 0 | 250
172 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.78 |  | 32.78 | 81.95 |  | 81.95 | 168.05 |  | 168.05 | 0 |  | 0 | 250
173 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.3 |  | 19.3 | 77.2 |  | 77.2 | 322.8 |  | 322.8 | 140 |  | 0 | 400
174 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.81 |  | 14.81 | 37.025 |  | 37.025 | 212.975 |  | 212.975 | 0 |  | 0 | 250
175 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 31.39 | 21.44 | 52.83 | 197.757 | 135.072 | 332.829 | 432.243 | 494.928 | 297.171 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
176 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 30.78 |  | 30.78 | 49.248 |  | 49.248 | 110.752 |  | 110.752 | 0 |  | 0 | 160
177 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 13.51 |  | 13.51 | 54.04 |  | 54.04 | 345.96 |  | 345.96 | 39 |  | 39 | 400
178 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 49.08 |  | 49.08 | 78.528 |  | 78.528 | 81.472 |  | 81.472 | 0 |  | 0 | 160
179 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.74 |  | 35.74 | 89.35 |  | 89.35 | 160.65 |  | 160.65 | 0 |  | 0 | 250
180 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 86 |  | 86 | 250
181 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.11 |  | 25.11 | 40.176 |  | 40.176 | 119.824 |  | 119.824 | 0 |  | 0 | 160
182 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 6.02 |  | 6.02 | 15.05 |  | 15.05 | 234.95 |  | 234.95 | 12 |  | 9 | 250
183 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.04 |  | 32.04 | 80.1 |  | 80.1 | 169.9 |  | 169.9 | 0 |  | 0 | 250
184 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.24 |  | 38.24 | 95.6 |  | 95.6 | 154.4 |  | 154.4 | 0 |  | 0 | 250
185 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 61.57 |  | 61.57 | 153.925 |  | 153.925 | 96.075 |  | 96.075 | 0 |  | 0 | 250
186 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 30.92 |  | 30.92 | 49.472 |  | 49.472 | 110.528 |  | 110.528 | 0 |  | 0 | 160
187 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.55 | 0 | 14.55 | 58.2 | 0 | 58.2 | 341.8 | 400 | 341.8 | 5 | 5 | 10 | 800 | 1
188 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 46.94 |  | 46.94 | 117.35 |  | 117.35 | 132.65 |  | 132.65 | 0 |  | 0 | 250
189 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.54 |  | 43.54 | 174.16 |  | 174.16 | 225.84 |  | 225.84 | 0 |  | 0 | 400
190 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 23.4 | 14.47 | 37.87 | 37.44 | 23.152 | 60.592 | 122.56 | 136.848 | 99.408 | 70 | 86 | 78 | 320 | 1
191 | ГКТП-207 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.98 |  | 33.98 | 84.95 |  | 84.95 | 165.05 | 0 | 165.05 | 70 | 86 | 78 | 250
192 | ТП-208 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.06 | 0 | 16.06 | 64.24 |  | 64.24 | 335.76 |  | 335.76 |  |  | 0 | 800 | 1
193 | ГКТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.59 |  | 42.59 | 106.475 |  | 106.475 | 143.525 |  | 143.525 | 0 |  | 0 | 250
194 | ГКТП-210 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.72 |  | 9.72 | 24.3 |  | 24.3 | 225.7 |  | 225.7 | 1 |  | 0 | 250
195 | ГКТП-211 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 57.22 |  | 57.22 | 143.05 |  | 143.05 | 106.95 |  | 106.95 | 2 |  | 0 | 250
196 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 40.71 |  | 40.71 | 65.136 |  | 65.136 | 94.864 |  | 94.864 | 0 |  | 0 | 160
197 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.53 | 37.78 | 50.31 | 78.939 | 238.014 | 316.953 | 551.061 | 391.986 | 313.047 | 91 | 250 | 110 | 1260 | 1
198 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.09 | 13.62 | 31.71 | 72.36 | 54.48 | 126.84 | 327.64 | 345.52 | 273.16 | 0 |  | 0 | 800 | 1
199 | ТП-216 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 7.8 | 33.43 | 41.23 | 19.5 | 83.575 | 103.075 | 230.5 | 166.425 | 146.925 | 1 |  | 0 | 500 | 1
200 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.06 |  | 33.06 | 82.65 |  | 82.65 | 167.35 |  | 167.35 | 114 |  | 114 | 250
201 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 42.55 |  | 42.55 | 170.2 |  | 170.2 | 229.8 |  | 229.8 | 115 |  | 115 | 400
202 | ГКТП-219 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 45.96 |  | 45.96 | 73.536 |  | 73.536 | 86.464 |  | 86.464 | 116 |  | 102 | 160
203 | ГКТП-221 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 28.51 |  | 28.51 | 45.616 |  | 45.616 | 114.384 |  | 114.384 | 117 |  | 95 | 160
204 | КТП-222 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 68.51 |  | 68.51 | 109.616 |  | 109.616 | 50.384 |  | 50.384 | 118 |  | 103 | 160
205 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.41 |  | 42.41 | 106.025 |  | 106.025 | 143.975 |  | 143.975 | 0 |  | 0 | 250
206 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.83 |  | 20.83 | 52.075 |  | 52.075 | 197.925 |  | 197.925 | 0 |  | 0 | 250
207 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.22 |  | 42.22 | 105.55 |  | 105.55 | 144.45 |  | 144.45 | 0 |  | 0 | 250
208 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.81 |  | 14.81 | 37.025 |  | 37.025 | 212.975 |  | 212.975 | 0 |  | 0 | 250
209 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 51.63 |  | 51.63 | 82.608 |  | 82.608 | 77.392 |  | 77.392 | 0 |  | 0 | 160
210 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 12.06 |  | 12.06 | 19.296 |  | 19.296 | 140.704 |  | 140.704 | 0 |  | 0 | 160
211 | ГКТП-229 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 58.01 |  | 58.01 | 92.816 |  | 92.816 | 67.184 |  | 67.184 | 1 |  | 0 | 160
212 | ГКТП-230 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,5 | 400 | 400 | 3.01 | 15.36 | 18.37 | 12.04 |  | 12.04 | 387.96 |  | 387.96 | 1 |  | 0 | 800 | 1
213 | КТПК-231 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.7 |  | 18.7 | 46.75 |  | 46.75 | 203.25 |  | 203.25 | 2 |  | 2 | 250
214 | КМТП-233 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 3 |  | 3 | 250
215 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 40.56 |  | 40.56 | 101.4 |  | 101.4 | 148.6 |  | 148.6 | 5.5 |  | 4.5 | 250
216 | КТП-235 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 4.54 |  | 4.54 | 11.35 |  | 11.35 | 238.65 |  | 238.65 | 5.5 |  | 0 | 250
217 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.04 |  | 17.04 | 42.6 |  | 42.6 | 207.4 |  | 207.4 | 181 |  | 181 | 250
218 | КТПК-237 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.69 | 99.31 |  | 99.31 | 182 |  | 182 | 100
219 | КТПК-238 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 64.68 |  | 64.68 | 103.488 |  | 103.488 | 56.512 |  | 56.512 | 183 |  | 183 | 160
220 | КТПК-239 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.01 |  | 37.01 | 92.525 |  | 92.525 | 157.475 |  | 157.475 | 184 |  | 184 | 250
221 | 2КТПБ-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 25.83 | 0 | 25.83 | 64.575 | 0 | 64.575 | 185.425 | 250 | 185.425 | 151 | 143 | 84 | 500 | 1
222 | 2КТПБ-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 22.49 | 24.87 | 47.36 | 89.96 | 99.48 | 189.44 | 310.04 | 300.52 | 210.56 | 286 | 286 | 190 | 800 | 1
223 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 630 | 41.2 | 0 | 41.2 | 103 | 0 | 103 | 147 | 630 | 147 | 483 | 483 | 520 | 880 | 1
224 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 20.71 | 12.06 | 32.77 | 130.473 | 75.978 | 206.451 | 499.527 | 554.022 | 423.549 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1
225 | КТПК-245 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 48.09 |  | 48.09 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
226 | КТПК-246 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 28.94 |  | 28.94 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
227 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 16.06 |  | 16.06 | 64.24 |  | 64.24 | 335.76 |  | 335.76 | 178 |  | 163 | 400
228 | КТПК-248 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.93 |  | 25.93 | 64.825 |  | 64.825 | 185.175 |  | 185.175 | 179 |  | 179 | 250
229 | КТПК-249 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.96 |  | 22.96 | 57.4 |  | 57.4 | 192.6 |  | 192.6 | 180 |  | 180 | 250
230 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 77.775 | 77.775 | 250 | 172.225 | 172.225 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1
231 | КТП-252 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 4.91 |  | 4.91 | 12.275 |  | 12.275 | 237.725 | 0 | 237.725 | 0 | 0 | 0 | 250
232 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.87 |  | 41.87 | 104.675 |  | 104.675 | 145.325 |  | 145.325 | 42 |  | 42 | 250
233 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 1.79 |  | 1.79 | 11.277 |  | 11.277 | 618.723 |  | 618.723 | 160 |  | 160 | 630
234 | КТП-259 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 5.06 |  | 5.06 | 5.06 |  | 5.06 | 94.94 |  | 94.94 |  |  | 0 | 100
235 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 26.81 |  | 26.81 | 42.896 |  | 42.896 | 117.104 |  | 117.104 |  |  | 0 | 160
236 | КТП-261 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.3 |  | 26.3 | 65.75 |  | 65.75 | 184.25 |  | 184.25 |  |  | 0 | 250
237 | 2КТПБ-262 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 5.04 | 0 | 5.04 | 20.16 |  | 20.16 | 379.84 |  | 379.84 |  |  | 0 | 800 | 1
238 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.3 |  | 26.3 | 65.75 |  | 65.75 | 184.25 |  | 184.25 | 70 |  | 12 | 250
239 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.44 |  | 39.44 | 98.6 |  | 98.6 | 151.4 |  | 151.4 | 0 |  | 0 | 250
240 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 35.56 |  | 35.56 | 88.9 |  | 88.9 | 161.1 |  | 161.1 | 0 |  | 0 | 250
241 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.08 |  | 9.08 | 14.528 |  | 14.528 | 145.472 |  | 145.472 | 141 |  | 141 | 160
242 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.09 | 0 | 10.09 | 40.36 | 0 | 40.36 | 359.64 | 400 | 359.64 | 110 | 0 | 55 | 800 | 1
243 | КТП-269 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.06 |  | 38.06 | 95.15 |  | 95.15 | 154.85 | 0 | -95.15 | 110 | 0 | 25 | 250
244 | КТП-270 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.31 |  | 22.31 | 55.775 |  | 55.775 | 194.225 | 0 | -55.775 | 110 | 0 | 26 | 250
245 | КТПМ-271 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 13.33 |  | 13.33 | 13.33 |  | 13.33 | 86.67 |  |  |  |  | 0 | 100
246 | КТП-272 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.54 |  | 34.54 | 86.35 |  | 86.35 | 163.65 | 0 | -86.35 | 110 | 0 | 26 | 250
247 | КТП-273 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 24.54 |  | 24.54 | 61.35 |  | 61.35 | 188.65 |  | 188.65 | 188.65 | 0 | 188.65 | 250
248 | КТП-274 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.57 |  | 11.57 | 28.925 |  | 28.925 | 221.075 |  |  |  |  | 0 | 250
249 | КТПН-275 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.91 |  | 11.91 | 29.775 |  | 29.775 | 220.225 | 0 | -29.775 | 110 | 0 | 40 | 250
250 | КТПН-276 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.36 |  | 9.36 | 14.976 |  | 14.976 | 145.024 | 0 | -14.976 | 110 | 0 | 34 | 160
251 | КТПН-277 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 10.64 |  | 10.64 | 17.024 |  | 17.024 | 142.976 | 0 | -17.024 | 110 | 0 | 48 | 160
252 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 29.26 | 0 | 29.26 | 73.15 | 0 | 73.15 | 176.85 | 250 | 176.85 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1
253 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.83 |  | 15.83 | 63.32 |  | 63.32 | 336.68 |  | 336.68 | 350 |  | 350 | 400
254 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 7.48 | 0 | 7.48 | 29.92 | 0 | 29.92 | 370.08 | 400 | 370.08 | 75 | 75 | 75 | 800 | 1
255 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.5 |  | 7.5 | 18.75 |  | 18.75 | 231.25 |  | 231.25 | 51 |  | 51 | 250
256 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 30.93 |  | 30.93 | 77.325 |  | 77.325 | 172.675 |  | 172.675 | 79 |  | 0 | 250
257 | КТПН-284 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 15.46 |  | 15.46 | 38.65 |  | 38.65 | 211.35 |  | 211.35 | 80 |  | 73 | 250
258 | КТПН-285 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.5 |  | 29.5 | 47.2 |  | 47.2 | 112.8 |  | 112.8 | 81 |  | 45 | 160
259 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.88 | 0 | 7.88 | 49.644 |  | 49.644 | 580.356 |  | 580.356 | 50 |  | 50 | 1260 | 1
260 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.79 |  | 29.79 | 47.664 |  | 47.664 | 112.336 |  | 112.336 | 75 |  | 75 | 160
261 | 2КТПБ-288 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 1.98 | 3.33 | 5.31 | 12.474 | 20.979 | 33.453 | 617.526 |  | 596.547 |  |  | 0 | 1260 | 1
262 | КТПН-289 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 8.65 |  | 8.65 | 13.84 |  | 13.84 | 146.16 |  | 146.16 | 76 |  | 66 | 160
263 | КТПН-290 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 14.63 |  | 14.63 | 36.575 |  | 36.575 | 213.425 |  | 213.425 | 77 |  | 55 | 250
264 | КТПН-291 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.24 |  | 13.24 | 33.1 |  | 33.1 | 216.9 |  | 216.9 | 78 |  | 78 | 250
265 | КТП-292 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 21.84 |  | 21.84 | 34.944 |  | 34.944 | 125.056 |  | 125.056 | 79 |  | 57 | 160
266 | КТПН-293 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.53 |  | 22.53 | 56.325 |  | 56.325 | 193.675 |  | 193.675 | 80 |  | 80 | 250
267 | КТПН-295 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 9.62 |  | 9.62 | 38.48 |  | 38.48 | 361.52 |  | 361.52 | 81 |  | 81 | 400
268 | КТПН-296 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 21.15 |  | 21.15 | 52.875 |  | 52.875 | 197.125 |  | 197.125 | 82 |  | 82 | 250
269 | СКПТ-297 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  | 25 | 83 |  | 0 | 25
270 | КТПН-298 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 25.67 |  | 25.67 | 41.072 |  | 41.072 | 118.928 |  | 118.928 | 83 |  | 83 | 160
271 | ГКТП-299 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 6.02 |  | 6.02 | 15.05 |  | 15.05 | 234.95 |  | 234.95 | 84 |  | 84 | 250
272 | КТПН-300 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.06 |  | 25.06 | 25.06 |  | 25.06 | 74.94 |  | 74.94 | 84 |  | 84 | 100
273 | КТПН-301 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 7.09 |  | 7.09 | 11.344 |  | 11.344 | 148.656 |  | 148.656 | 85 |  | 85 | 160
274 | 2КТПБ-302 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 9.62 | 0 | 9.62 | 38.48 |  | 38.48 | 361.52 |  | 361.52 |  |  | 0 | 800 | 1
275 | КТПН-303 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 29.65 |  | 29.65 | 47.44 |  | 47.44 | 112.56 |  | 112.56 | 87 |  | 87 | 160
276 | ГКТП-304 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 4.26 |  | 4.26 | 10.65 |  | 10.65 | 239.35 |  | 239.35 |  |  | 0 | 250
277 | 2КТПБ-305 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 6.12 | 0 | 6.12 | 38.556 |  | 38.556 | 591.444 |  | 591.444 |  |  | 0 | 1260 | 1
278 | 2КТПБ-306 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 6.96 |  | 6.96 | 27.84 |  | 27.84 | 372.16 |  | 372.16 |  |  | 0 | 800 | 1
279 | КТПК-307 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 250
280 | КТПК-308 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 250
281 | КТПК-309 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 250
282 | КТП-310 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 250
283 | КТП-311 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 250
284 | КТПК-312 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 12.51 |  | 12.51 | 50.04 |  | 50.04 | 349.96 |  | 349.96 |  |  | 0 | 400
285 | 2КТПБ-314 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 5.49 | 0 | 5.49 | 34.587 |  | 34.587 | 595.413 |  | 595.413 |  |  | 0 | 1260 | 1
286 | КТП-315 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0.28 |  | 0.28 | 0.7 |  | 0.7 | 249.3 |  | 249.3 |  |  | 0 | 250
287 | КТП-316 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.31 |  | 7.31 | 18.275 |  | 18.275 | 231.725 |  | 231.725 |  |  | 0 | 250
288 | КТПК-317 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | с. Манжерок | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
289 | КТПК-318 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | с. Манжерок | 10/0,4 | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500 |  | 2500 |  |  | 0
290 | КТПК-319 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | с. Манжерок | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
291 | КТПК-320 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | с. Манжерок | 10/0,4 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
292 | ГКТП-321 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
293 | 2КТПБ-322 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
294 | ГКТП-323 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 |  |  | 0
295 | 2КТПБ-324 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0
296 | ГКТП-325 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
297 | ГКТП-326 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
298 | 2КТПБ-327 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
299 | 2КТПБ-328 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
300 | 2КТПБ-329 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  | 400 |  |  | 0
301 | 2КТПБ-330 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | ОЭЗ ТРТ "Долина Алтая" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 630 |  | 630 |  |  | 0
302 | КТП-331 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
303 | КТП-332 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0
304 | КТП-14-21-9 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | с. Майма | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  |  | 0 | 250
305 | 2КТПБ-14-21-(14-7)-40 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | с. Майма | 10/0,4 | 630 | 630 | 70 | 70 | 140 | 441 |  | 441 | 189 |  | 189 |  |  | 0 | 1260
[6 empty] | 155860 | [14 empty] | 93